智慧园区系统功能状况说明

设备状态与工单管理功能截图说明

说明：以下截图按“设备概况—工单查询—工单执行—设备联动”的业务顺序整理；未指定查询时间时，工单统计默认采用近7天范围。

一、设备状态概况查询

图 1  系统通过对话快速汇总设备可靠率、可用率及故障率，并提示需要重点关注的异常指标。

图 2  设备健康总览集中展示故障数量、可靠率、可用率及平均维修时长等核心运行指标。

二、工单情况查询

2.1 对话查询与明细下钻

图 3  系统默认统计近7天工单数量、类型、完成率和超时情况，并可继续下钻查询具体明细。

图 4  系统列出近7天生成的工单及其当前状态、创建时间，便于快速定位待处理事项。

图 5  针对空调机组，可直接查询近7天报修工单数量、处理状态及工单生成时间范围。

2.2 多时间范围统计核对

图 6  系统支持按自然语言查询本月、昨日等时间范围的工单概况，并准确识别对应日期。

图 7  月度统计图展示工单类型分布以及待调度、待指派、已关闭等各状态数量。

图 8  近7天统计图同步呈现工单总量、类型占比和各处理状态，便于核对对话查询结果。

图 9  单日统计结果显示指定日期的工单数量及状态分布，可用于验证昨日工单查询。

2.3 工单列表、创建与确认

图 10  工单列表按编号、标题、类型、生成时间和状态展示查询结果，支持查看与调度操作。

图 11  系统可根据自然语言生成报修工单草稿，待用户确认后创建并返回工单编号与状态。

图 12  在执行创建维修工单前，系统弹出确认窗口，明确目标设备、操作内容和风险级别。

图 13  卡片式工单列表支持按类型、状态和时间筛选，并直观展示工单耗时与紧急程度。

图 14  工单详情页完整记录报修信息、事件内容、报修时间、联系人及当前处理状态。

三、设备状态联动与远程查看

图 15  系统查询设备实时状态后，仅在发现异常时建议创建报修工单，避免重复或无效派单。

图 16  AI助手与设备档案联动，可在同一页面查询设备状态并继续执行相关运维操作。

图 17  通过远程摄像头画面可查看现场环境，并使用云台控制辅助核实设备及周边状况。

四、能力验证结果汇总

验证概览：共覆盖19项能力，其中17项可单轮触发，2项未触发；真实后端调用、前端指令、本地能力与Mock演示数据均已分层标识。

| # | 能力 | 后端类型 | 单轮触发 | 真实结果 | 验证结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | device.status.query | 真实·设备网关 | ✓ | 空调机组106停止；送风湿度26%、送风温度30℃、新风阀开度12%。 | 真数据；单设备精确查询正常。 |
| 2 | device.control_ticket.prepare | 真实·设备网关 | ✓ | 生成“关闭空调机组106”操作票据，状态为 needs_confirmation。 | 确认门控正确，尚未执行；注册名为 device.control_ticket.prepare，并非 device.control。 |
| 3 | device.health.query | 真实·健康网关 | ✓ | 可靠性99.79%、可用率96.77%、故障71起、故障率4.63%。 | 真数据。 |
| 4 | energy.query | 真实·能耗网关 | ✓ | 返回“本月暂无能耗数据”。 | 真实调用成功，但能耗系统在该时间窗口内无数据。（需要后续确认） |
| 5 | work_order.query | 真实·工单网关 | ✓ | 近一月15单：物业报修14单、巡检1单；待调度13单、超时1单。 | 真数据。 |
| 6 | work_order.create_prepare | 真实·工单网关 | ✓ | 生成机组106维修工单草稿，状态为 needs_confirmation。 | 确认门控正确。 |
| 7 | alarm.query | 真实·告警网关 | ✓ | 近7天0条告警，历史告警总数2098条。 | 默认7天查询窗口为空，与既有观察一致。 |
| 8 | alarm.create_order | 真实·告警网关 | ✗ | 请求被路由至 alarm.query；近7天无门禁告警，因此无法创建工单。 | 未触发：需先获得告警候选，再发起建单，属于“查询→建单”的两轮流程。 |
| 9 | event.query | 真实·事件网关 | ✓ | 近7天共21条事件；3楼卫生间漏水频发，7月11日当天发生8次。 | 真数据。 |
| 10 | event.create_prepare | 真实·事件网关 | ✓ | 生成事件上报草稿，状态为 needs_confirmation。 | 待修复：标题未清洗，“我要上报一个事件：”前缀泄漏至标题和描述。 |
| 11 | ui.navigate | 真实·菜单网关 | ✓ | 解析门禁管理页面并发出 navigate_route 指令。 | 菜单树为真实解析结果。 |
| 12 | knowledge.qa | 真实·Milvus+rerank | ✓ | 检索5条知识后，诚实拒答“未收录消防巡检流程”。 | 接地良好，无内容臆造；QA严格化策略生效。（还存在部分问题） |
| 13 | ui.focus_camera | 前端指令·无后端 | ✓ | 发出 focus_camera_view 指令，目标为1号摄像头。 | 纯UI指令。 |
| 14 | ui.open_device_panel | 前端指令·无后端 | ✓ | 发出 open_device_panel 指令，目标为机组106。 | 纯UI指令。 |
| 15 | date.current | 本地·无后端 | ✓ | 返回2026-07-14 11:02，星期二。 | 本地确定性结果。 |
| 16 | parking.query | Mock·演示数据 | ✓ | 剩余135个车位，并返回P1、P2、V1区域明细。 | 确定性Mock数据。 |
| 17 | restaurant.find | Mock·演示数据 | ✓ | 返回4处餐饮点，并按拥挤度排序。 | 确定性Mock数据。 |
| 18 | meeting.query | Mock·演示数据 | ✓ | 返回4间可用会议室及对应空闲时段。 | 确定性Mock数据。 |
| 19 | meeting.reserve | Mock·演示数据 | ✗ | 未调用工具，模型直接追问楼栋、人数和时间。 | 未触发：槽位不完整时，模型选择先澄清必要信息。 |

注：✓表示单轮内已触发目标能力；✗表示未触发目标工具或流程。needs_confirmation 表示已生成待确认草稿或票据，尚未执行实际变更。

五、现有工具问题与后续优化

系统共注册19项能力，其中17项可以单轮触发；告警建单和会议室预订需要上一轮结果或补充信息。从固定工作流更换为ReAct编排，对应工具能力还需要对应适配，当前流程支持多步调用，主要问题集中在参数格式、上下文衔接和确认流程。

| 问题 | 工具能力 | 中文工具名 | 主要表现 | 优化方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数重复识别 | 全部 SchemaCapability | 所有结构化工具 | 一次调用会重复识别参数，可能增加响应时间，并出现前后结果不一致。 | 优先使用模型已填写的参数，缺失时再补充识别。 | 中 |
| 时间格式不统一 | alarm.query energy.query event.query work_order.query meeting.query meeting.reserve | 告警查询 能耗查询 事件查询 工单查询 会议室查询 会议室预订 | “今天”“近7天”等时间在不同工具中的接收格式不一致。 | 统一时间格式，并保留自然语言时间的自动转换。 | 高 |
| 部分操作依赖上一轮 | device.control_ticket.prepare work_order.create_prepare alarm.create_order meeting.reserve | 设备控制票据准备 工单创建准备 告警建单 会议室预订 | 缺少上一轮查询结果或必要信息时，无法直接执行。 | 缺少信息时明确提示；合适的场景可先自动查询，再让用户确认。 | 高 |
| 确认流程较独立 | device.control_ticket.prepare work_order.create_prepare event.create_prepare alarm.create_order | 设备控制票据准备 工单创建准备 事件上报准备 告警建单 | 准备、确认和执行分为不同步骤，状态管理较复杂。 | 保留确认机制，同时让待确认内容和执行结果更清楚。 | 中 |
| 设备名称容易误匹配 | device.status.query ui.focus_camera ui.open_device_panel | 设备状态查询 摄像头聚焦 打开设备面板 | 设备名称中的数字、空格或房间号可能被误当成设备ID。 | 清理多余空格，区分设备名称和设备ID，并增加匹配校验。 | 高 |
| 事件标题不够干净 | event.create_prepare | 事件上报准备 | “我要上报一个事件”等对话前缀会进入标题和描述。 | 创建草稿前清理口语前缀，只保留真正的事件内容。 | 立即 |

建议优化顺序

| 阶段 | 优化内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | 清理事件标题，完善设备名称匹配。 | 改动小、风险低，可以直接改善用户看到的结果。 |
| 第二步 | 统一时间参数，补强缺少上下文时的提示或自动查询。 | 解决查询不稳定和部分工具单轮难触发的问题。 |
| 第三步 | 减少重复参数识别，整理确认与执行状态。 | 降低响应时间，并让整体流程更稳定。 |

说明：这些问题会影响响应速度、复杂问法和连续操作的稳定性，因此建议按以上顺序逐步优化。

六、可优先增加的工具能力

目前系统已经支持设备状态、设备健康、工单、告警、事件、能耗和页面导航等功能。后续不需要一次增加太多工具，可以先从日常使用频率高、容易理解的查询功能开始。

| 建议工具 | 能做什么 | 示例问法 | 安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检计划查询 | 查询今天、本周有哪些巡检任务。 | 今天有哪些巡检任务？ | 优先增加 |
| 维保计划查询 | 查询设备什么时候需要保养或维修。 | 空调机组下次什么时候维保？ | 优先增加 |
| 能耗排行查询 | 查看楼栋、区域或设备的能耗排行。 | 本月哪栋楼最耗电？ | 优先增加 |
| 租户信息查询 | 根据房间或公司名称查询租户信息。 | A栋301的租户是谁？ | 后续增加 |
| 合同到期查询 | 查询合同到期时间和近期到期数量。 | 本月有多少合同到期？ | 后续增加 |
| 园区公告查询 | 查询最新通知和园区公告。 | 最近有什么园区公告？ | 后续增加 |

建议先做

第一步先增加巡检计划、维保计划和能耗排行三个查询工具。这三项都是只读查询，使用频率高，也不会直接修改系统数据。

后续再做

租户信息、合同到期和园区公告可以作为第二批能力，等第一批运行稳定后再逐步加入。

说明：如果以后增加创建、修改或控制类功能，执行前仍需由用户确认。